## Считалка
| Расчёт, исходя из нагрузки | [8 empty] | Расчёт, исходя из аккумулятора
1 | Потребители, постоянный ток | Кол-во | Вт*час | Часы | Вт*период | Вольты | А*ч | Ампераж |  | (если есть АКБ, подбираем под него
| Кухня | 1 | 12 | 12 | 144 | 12 | 1 | 1 |  | нагрузку и панели)
| Комната 1 | 1 | 12 | 6 | 72 | 12 | 1 | 1 |  | Имеющаяся АКБ
| Комната 2 | 1 | 12 | 12 | 144 | 12 | 1 | 1 |  | U, вольт | 12
| Комната 3 | 1 | 12 | 12 | 144 | 12 | 1 | 1 |  | Имеющаяся емкость, А*ч | 300
| Коридор | 1 | 6 | 3 | 18 | 12 | 0.5 | 0.5 |  | Емкость, ватт | 3600
| Ванная | 1 | 6 | 4 | 24 | 12 | 0.5 | 0.5 |  | % использования емкости | 40
| Туалет | 1 | 6 | 4 | 24 | 12 | 0.5 | 0.5 |  | Ток заряда, А | 30
| Всего |  | 66 |  | 570 |  | 5.5 | 5.5 |  | Коэф. тока заряда (запас) | 1.5
2 | Потребители, переменный ток | Коэф. | Вт*час | Часы | Вт*период | Вольт | А*ч | Ампераж
| Мороз. ларь Либхер GT4232 А++(224 кВт*ч/год) | 1 | 25.6 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0.11636 |  | Макс. нагрузка без учета потерь, Вт*ч | 1440
| Холод. Atlant XM 6026-080 А (391 кВт*ч/год) | 0.5 | 44.6 | 24 | 535.2 | 220 | 0.20273 | 0.20273 |  | КПД инвертора,% | 100
| Стир. маш. Samsung WF1600WCW A+ |  | 1020 | 0 | 0 | 220 | 0 | 4.6364 |  | Потери в проводах после АКБ, % | 3
| СВЧ Supra MWS 4330 |  | 1250 | 0 | 0 | 220 | 0 | 5.6818 |  | Потери, ватт | 43.2
| Пылесос Vitek |  | 2000 | 0 | 0 | 220 | 0 | 9.0909 |  | Макс. нагрузка с учетом потерь, Вт*ч | 1396.8
| Электромясорубка Zelmer |  | 650 | 0 | 0 | 220 | 0 | 2.9545
| Электрошвабра |  | 1300 | 0 | 0 | 220 | 0 | 5.9091 |  | Панель для заряда АКБ (минимум)
| Тепловентилятор Vitesse |  | 1500 | 0 | 0 | 220 | 0 | 6.8182 |  | U, вольт | 14
| Утюг |  | 1000 | 0 | 0 | 220 | 0 | 4.5455 |  | I, ампер | 45
| Компьютер (системник, монитор, колонки, роутер) |  | 400 | 0 | 0 | 220 | 0 | 1.8182 |  | P, ватт | 630
| Всего |  | 9190.2 |  | 535.2 |  | 0.20273 | 41.7736 |  | Потери в проводах до АКБ, % | 3
3 | Суммарная нагрузка, ватт в сутки | 12в | 220в | Всего | [5 empty] | Р с учётом потерь, ватт | 649.4845
| Нагрузка без учета потерь, Вт*сутки | 570 | 535.2 | 1105.2 | 4 | Контроллер, А (min.) |  | 50
| КПД инвертора,% | 0 | 85 | [6 empty] | Контроллер, А (минимум) | 45
| Потери в проводах, % | 3 | 3
| Потери, ватт | 17.1 | 96.336 | 113.436
| Нагрузка с учетом потерь, Вт*сутки | 587.1 | 631.536 | 1218.636
Внимание! Зелёные поля - переменные. Их можно менять. В белых полях находятся формулы и выводятся результаты вычислений. Их лучше без необходимости не трогать.
5 | Необходимая АКБ |  | 6 | Панель для заряда АКБ (минимум)
| U, вольт | 12 |  | U, вольт |  |  | 14
| % использования емкости | 40 |  | I, ампер |  |  | 38.0824
| Емкость, ватт | 3046.59 |  | P, ватт |  |  | 533.1532
| Требуемая емкость, А*ч | 253.8825 |  | Потери в проводах до АКБ, % |  |  | 3
| Ток заряда, А | 25.3882 |  | Р с учётом потерь, ватт |  |  | 549.6425
| Коэф. тока заряда (запас) | 1.5
Note on Q11: т.к. ток заряда брать лучше с запасом, умножаем "эталонную" величину 1/10 от ёмкости на этот коэффициент.
Note on D37: т.к. ток заряда брать лучше с запасом, умножаем "эталонную" величину 1/10 от ёмкости на этот коэффициент.
Note on D14: Холодильник 2-х компрессорный, т.к. есть ларь, то морозильную камеру вырубаем.
Note on D33: Чтобы не высаживать аккумы в ноль, ставится уровень забираемой ёмкости. По умолчанию - 30%. Но Дмитрий пишет, что забирает до 80%. ))
Note on E23: Максимальная мощность, если врубить всё сразу.
Note on J11: Максимальный ток, если врубить всё одновременно.
Note on E11: Максимальная мощность, если врубить всё сразу.
Note on D13: компрессор один штук.
Note on J23: Максимальный ток, если врубить всё одновременно.
Note on Q14: Если инвертор в схеме не предполагается, поставить кпд =100%

## Выбор провода
| U, вольт | 12 |  | Эмпирические (простые) правила
| уд.сопр.меди | 0.0175 |  | Необходимая площадь сечения медного провода равна максимальному току, деленному на 10.
| I, Ампер | 7 |  | Это правило дается без запаса, впритык, поэтому полученный результат необходимо округлять в большую сторону до ближайшего типоразмера. Например, ток 32 Ампер. Нужен провод сечением 32/10 = 3,2 мм2. Выбираем ближайший (естественно, в бОльшую сторону) — 4 мм2. Это правило работает хорошо для токов до 40 Ампер. Если токи больше (это уже за пределами обычной квартиры или дома, такие токи на вводе) — надо выбирать провод с ещё большим запасом — делить не на 10, а на 8 (до 80 А)
| R, Ом | 0.004375
| S, мм кв. | 4
| L, метров | 1 |  | Максимальный ток через медный провод равен площади сечения умножить на 10.
| Падение U | 0.030625 |  | Максимальный ток алюминиевого провода равен площади сечения умножить на 6.
| можно менять |  |  | Алюминий пропускает ток хуже, чем медь. Этого знать достаточно, но вот немного цифр. Для алюминия (того же сечения, что и медный провод) при токах до 32 А максимальный ток будет меньше, чем для меди всего на 20%. При токах до 80 А алюминий пропускает ток хуже на 30%.
формулы, расчёты
Падение напряжения при разном сечении провода (верхняя строка) и токе (левый столбец).
Длина = 1 метр
I,A | S,мм²
| 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 |  |  | Внимание! Материал по проводам взят с сайта http://www.samelectric.ru/
1 | 0.0175 | 0.0117 | 0.007 | 0.0044 | 0.0029 | 0.0018 | 0.0011 | 0.0007
2 | 0.035 | 0.0233 | 0.014 | 0.0088 | 0.0058 | 0.0035 | 0.0022 | 0.0014
3 | 0.0525 | 0.035 | 0.021 | 0.0131 | 0.0088 | 0.0053 | 0.0033 | 0.0021
4 | 0.07 | 0.0467 | 0.028 | 0.0175 | 0.0117 | 0.007 | 0.0044 | 0.0028
5 | 0.0875 | 0.0583 | 0.035 | 0.0219 | 0.0146 | 0.0088 | 0.0055 | 0.0035
6 | 0.105 | 0.07 | 0.042 | 0.0263 | 0.0175 | 0.0105 | 0.0066 | 0.0042
7 | 0.1225 | 0.0817 | 0.049 | 0.0306 | 0.0204 | 0.0123 | 0.0077 | 0.0049
8 | 0.14 | 0.0933 | 0.056 | 0.035 | 0.0233 | 0.014 | 0.0088 | 0.0056
9 | 0.1575 | 0.105 | 0.063 | 0.0394 | 0.0263 | 0.0158 | 0.0098 | 0.0063
10 | 0.175 | 0.1167 | 0.07 | 0.0438 | 0.0292 | 0.0175 | 0.0109 | 0.007
15 | 0.2625 | 0.175 | 0.105 | 0.0656 | 0.0438 | 0.0263 | 0.0164 | 0.0105
20 | 0.35 | 0.2333 | 0.14 | 0.0875 | 0.0583 | 0.035 | 0.0219 | 0.014
25 | 0.4375 | 0.2917 | 0.175 | 0.1094 | 0.0729 | 0.0438 | 0.0273 | 0.0175
30 | 0.525 | 0.35 | 0.21 | 0.1313 | 0.0875 | 0.0525 | 0.0328 | 0.021
35 | 0.6125 | 0.4083 | 0.245 | 0.1531 | 0.1021 | 0.0613 | 0.0383 | 0.0245
50 | 0.875 | 0.5833 | 0.35 | 0.2188 | 0.1458 | 0.0875 | 0.0547 | 0.035
100 | 1.75 | 1.1667 | 0.7 | 0.4375 | 0.2917 | 0.175 | 0.1094 | 0.07
1. Красным цветом отмечены случаи, когда провод будет перегреваться, то есть ток будет выше максимально допустимого для данного сечения.
2. Синий цвет — когда применение слишком толстого провода экономически и технически нецелесообразно и дорого. За порог взял падение менее 1 В на длине 100 м.
Например, нужно запитать некое устройство током 10А и постоянным напряжением 12В. Длина линии — 5 м. На выходе блока питания можем установить напряжение 12,5 В, следовательно, максимальное падение — 0,5В.
В наличии — провод сечением 1,5 квадрата. Что видим из таблицы? На 5 метрах при токе 10 А потеряем 0,1167 В х 5м = 0,58 В. Вроде бы подходит, учитывая, что большинство потребителей терпит отклонение +-10%.
Но. ПрОвода ведь у нас фактически два, плюс и минус. и общая длина — 10 метров, и падение будет на самом деле 1,16 В.
Иначе говоря, при таком раскладе на выходе БП 12,5 Вольт, а на входе устройства — 11,34. Этот пример актуален для питания светодиодной ленты.
И это — не учитывая переходное сопротивление контактов и неидеальность провода («проба» меди не та, примеси, и т.п.)
Поэтому такой кусок кабеля скорее всего не подойдет, нужен провод сечением 2,5 квадрата. Он даст падение 0,7 В на линии 10 м, что приемлемо.
А если другого провода нет? Есть два пути.
1. Надо размещать источник питания 12,5 В как можно ближе к нагрузке. Если брать пример выше, 5 метров нас устроит. Так всегда и делают, чтобы сэкономить на проводе.
2. Повышать выходное напряжение источника питания. Это черевато тем, что с уменьшением тока нагрузки напряжение на нагрузке может подняться до недопустимых пределов.
Максимальная длина провода для падения постоянного напряжения 2%.
I,A | S,мм²
| 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 75 | 100
1 | 7 | 10.91 | 17.65 | 28.57 | 42.86 | 70.6 | 109.1 | 176.5 | 244.9 | - | - | -
2 | 3.53 | 5.45 | 8.82 | 14.29 | 21.4 | 35.3 | 54.5 | 88.2 | 122.4 | 171.4 | - | -
4 | 1.76 | 2.73 | 4.41 | 7.14 | 10.7 | 17.6 | 27.3 | 44.1 | 61.2 | 85.7 | 130.4 | -
6 | 1.18 | 1.82 | 2.94 | 4.76 | 7.1 | 11.7 | 18.2 | 29.4 | 40.8 | 57.1 | 87 | 117.6
8 | 0.88 | 1.36 | 2.2 | 3.57 | 5.4 | 8.8 | 13.6 | 22 | 30.6 | 42.9 | 65.25 | 88.2
10 | 0.71 | 1 | 1.76 | 2.86 | 4.3 | 7.1 | 10.9 | 17.7 | 24.5 | 34.3 | 52.2 | 70.6
15 | - | 0.73 | 1.18 | 1.9 | 2.9 | 4.7 | 7.3 | 11.8 | 16.3 | 22.9 | 34.8 | 47.1
20 | - | - | 0.88 | 1.43 | 2.1 | 3.5 | 5.5 | 8.8 | 12.2 | 17.1 | 26.1 | 35.3
25 | - | - | - | 1.14 | 1.7 | 2.8 | 4.4 | 7.1 | 9.8 | 13.7 | 20.9 | 28.2
30 | - | - | - | - | 1.4 | 2.4 | 3.6 | 5.9 | 8.2 | 11.4 | 17.4 | 23.5
40 | - | - | - | - | - | 1.8 | 2.7 | 4.4 | 6.1 | 8.5 | 13 | 17.6
50 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 3.5 | 4.9 | 6.9 | 10.4 | 14.1
100 | - | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 2.4 | 3.4 | 5.2 | 7.1
150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 3.5 | 4.7
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 3.5
Например, провод 1,5 кв мм при токе 10 ампер, по этой таблице может иметь длину только 1 метр или меньше. Падать на ней будет 2%, или 0,24В.
Если напряжение выше (например, 24 В постоянного тока), то и длина может быть соответственно больше (в 2 раза).